K9414防雷电源插座说明书

- 产品特点：

本产品用于电子设备第三级电源保护，采用共模、差模保护模式。本产品将防雷器件与电源插板完美组合，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。内置热保护装置能够在过流、过热时自动脱离供电系统。防雷组件无续流，消除了在正常工作时对供电系统的影响。

指示灯亮（红光）时，则表示其防雷组件已失效，需更换；反之，则表示该防雷工作正常。

- 适用范围：

用于易受开关操作过电压影响、耐受冲击电压低的电子设备，如宽带网交换设备、小灵通基站设备、计算机网络设备、自动化控制设备等。

- 主要技术参数：

| 保护模式 |  |  |  | 共模（L、N/PE）、差模（L/N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称电压 |  |  | Un | 250V/50HZ |
| 最大持续操作电压 |  |  | Uc | 300V～ |
| 额定电流 |  |  | In | 10A |
| 额定放电电流（8/20μs） |  |  | Isn | 5KA |
| 最大放电电流（8/20μs） |  |  | Imax | 10KA |
| 电压保护级别 |  | 在5KA（8/20μs）时 | Up | ≤1.0KV |
|  |  | 在Isn时 |  | ≤1.5KV |
| 泄漏电流 |  |  | IL | ≤15μA |
| 响应时间 |  |  | tA | ≤25ns |
| 工作温度 |  |  |  | -40℃/+85℃ |
| 插孔位数 |  |  |  | 6 |
| 材质 | 壳体材料 |  |  | 阻燃ABS |
|  | 单体插座 |  |  | 阻燃PC |
|  | 插套组件 |  |  | 磷青铜 |
| 防火等级 |  |  |  | UL94V-0 |
| 电源连线规格 |  |  |  | 专用连接线RVV3×1.0mm2×1.6m |
| 规格尺寸 |  |  |  | 240×105×37mm |
| 重量 |  |  |  | 400g |

感谢您使用本产品，深圳市恒安达电子技术有限公司为您提供完善的技术支持与售后服务，您可通过下方提供的任一渠道获得各种方式的技术支持与更多信息。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Fax：0755-88260020    Tel：0755-88260030

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际一栋一单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn