HAD ProRJ11-Tele/2

电话信号线端口电涌保护器使用说明书

在使用本产品前，为正确使用本产品以及保障人身安全等考虑，请您务必仔细阅读此使用说明！

1  特点及应用

适用于普通电话、传真、调制解调器、110V工作线路、ADSL、ISDN等设备的保护，防止雷电过电压或网络过电压对设备的危害。具有响应速度快、箝位准确、输出残压低等优点，传输性能优越。电路采用两级粗细保护，性能优异，具有通流容量大、频带宽、插入损耗低、驻波小、易安装维护等特点。

2  工作原理

本产品应用泄流、限流、箝位、稳压的原理设计制造，当信号线遭受雷电过电压、过电流时将雷电能量或其干扰信号释放入地，过电压限制在设备允许范围之内，确保通信设备安全运行。

电气原理图

3  技术参数

额定工作电压Un　　　　　                                    110V

最大持续运行电压Uc                                          170V

标称放电电流In                                           5KA(8/20 us)

最大放电电流Imax                                         10KA(8/20 us)

防护模式　　　　　　　                                      线对线

(对称全模式)　　　　　                                       线对PE

残压Ur　　　　　　　                                     线对线≤300V

（In下8/20 us）                                           线对线≤350V

插入损耗aE                                                  0.5dB

保护线数                                                     2线

响应时间　　　　　　　　                                     ≤1ns

接入方式　　　　　　　　                                      串联

接口　　　　　　　　                                          RJ11

执行标准　　YD/T1235.2-2002、GB/T18802.1-2002、GA173-2002、GB/T18802.21-2004

4  工作环境

工作温度：－40℃～＋85℃

相对湿度：　5%～95%

大气压力：74.8kPa～106 kPa

5  安装使用及维护

1）本产品串联在被保护的设备输入端，按相应接口接入外线（Line in）和被保护设备（Equipment）之间。

2）本产品需良好接地，接地电阻值不得大于4Ω；与防雷地线之间的连接应尽量短、粗、直。

3）安装后，若信号传输出现问题，说明电涌保护器选型或安装有误，须核实电涌保护器参数与接线。使用过程中，信号传输出现问题，取下后信号传输正常，说明电涌保护器已经损坏，需维修或更换。

4）本产品元件均经严格检验，平时无需特别维护。但其长期处于工作状态，须专人定期对电涌保护器进行检查，特别在雷雨季节，雷击后，应及时检查。

6  获得技术支持与更多信息

感谢您信赖并选择恒安达系列产品！

深圳市恒安达电子技术有限公司为您提供完善的技术支持与售后服务，您可通过下方提供的任一渠道获得各种方式的技术支持与更多信息。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Fax：0755-88260020    Tel：0755-88260030

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际一栋一单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn