HAD ProRS485/2

控制信号电涌保护器使用说明书

在使用本产品前，为正确使用本产品以及保障人身安全等考虑，请您务必仔细阅读此使用说明！

1  特点及应用

本产品采用多级保护电路，选用了气体放电管、半导体放电管等，低电容设计、插入损耗小，具有响应速度快、箝位准确、输出残压低等优点，传输性能优越。

双绞线高频平衡信号电涌保护器，用于压接端子方式连接的双绞线信号传输设备防雷及抗浪涌保护。匹配的信号线路电气特性如下：

- 一对双绞线，差动平衡传输；

- 高频或高数据传输速率。

2  工作原理

本产品应用泄流、限流、箝位、稳压的原理设计制造，当信号线遭受雷电过电压、过电流时将雷电能量或其干扰信号释放入地，过电压限制在设备允许范围之内，确保电气设备安全运行。

电气原理图

3  技术参数

额定工作电压Uc　　　　　                      24V

传输速率                                     10Mbit/s

标称放电电流In                             5KA(8/20 us)

最大放电电流Imax                          10KA(8/20 us)

防护模式　　　　　　　                        线对线

(对称全模式)　　　　　                        线对PE

残压Ur　　　　　　　                        线对线≤50V

（In下8/20 us）                              线对线≤80V

响应时间　　　　　　　　                       ≤1ns

接线方式　　　　　　　 　                      压接

接入方式　　　　　　　　                       串联

接口　　　　　　　　                          CH端子2P

执行标准　　YD/T1235.2-2002、GB/T18802.1-2002、GA173-2002、GB/T18802.21-2004

4  工作环境

工作温度：－40℃～＋85℃

相对湿度：　5%～95%

大气压力：74.8kPa～106 kPa

5  安装使用及维护

1）安装时将本产品按相应接口接入外线（Line in）和被保护设备（Equipment）之间，需良好接地，接地电阻值不得大于4Ω。

2）本产品是串联信号线路，对应的端子同一侧是一条信号通道。安装后，若信号传输出现问题，说明电涌保护器选型或安装有误，须核实电涌保护器参数与接线；使用过程中，若信号传输出现问题，换下电涌保护器后信号传输正常，说明电涌保护器已经损坏，需维修或更换。

3）本产品的元器件均经严格检验，平时无需特别维护，进行故障检测时将其取下，测量输入、输出之间的阻值应≤6Ω，芯线对地之间的阻值≥8ΜΩ。若测得数据不符合上述要求，说明产品有故障，应及时更换；

4）本产品与防雷地线之间的连接应尽量短、粗、直。

5）本产品虽无须特别维护，但其长期处于工作状态时，须专人定期对防雷器检查，特别在雷雨季节，雷击后应及时检查。

6  获得技术支持与更多信息

感谢您信赖并选择恒安达系列产品！

深圳市恒安达电子技术有限公司为您提供完善的技术支持与售后服务，您可通过下方提供的任一渠道获得各种方式的技术支持与更多信息。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Fax：0755-88260020    Tel：0755-88260030

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际一栋一单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn