HAD ProSV/3

视频监控三合一电涌保护器（带云台监控摄像机专用）使用说明书

在使用本产品前，为正确使用本产品以及保障人身安全等考虑，请您务必仔细阅读此使用说明！

1  特点及应用

本产品主要应用于视频监控系统，串联连接在电源线、视频信号和控制信号输入线与系统设备之间，保护设备不受雷电感应而产生的过电压、浪涌电流对设备的损坏。本产品将电源、视频信号及控制信号组合设计，具有结构合理、安装快捷方便、维护少等特点。

2  工作原理

本产品的电源线防护电路采用压敏和气体放电管相结合的防雷电路，利用防护器件（气体放电管、压敏电阻、瞬态二极管等）对电压的非线性特性，将其组合应用。信号防护电路采用组合式多级（两级或两级以上）防护电路，第一级采用开关型防护器件（气体放电管GDT），结合级间采用的能承受浪涌冲击的隔离电阻元件的作用，能充分的将大部分浪涌脉冲电流泄放入地；第二级采用限压型防护器件（响应时间极快的瞬态二级管TVS），有效的箝制输出端的电压，保证设备能安全正常的工作。

3  技术参数

电源部分                 控制信号部分              视频信号部分

额定工作电压Uc　　　　　AC 230V　                   24V　　                    5V

最大持续工作电压Umax    AC320V

工作频率　　　　　　　　 47－63Hz

传输速率                                           10Mbit/s                    10Mbit/s

额定工作电流　　　　　　　3A

标称放电电流In        5KA(8/20 us)                5KA(8/20 us)               5KA(8/20 us)

最大放电电流Imax     10KA(8/20 us)              10KA(8/20 us)             10KA(8/20 us)

防护模式　　　　　　　　L对N                     线对线                     芯对PE

(对称全模式)　　　　　L对PE/N对PE               线对地                     芯对PE

残压Ur　　　　　　　　L对N≤900V               线对线≤80V                芯对PE≤30V

（3KA下8/20 us）　　L对PE/N对PE≤1500V

（In下8/20 us）                                  线对线≤100V               芯对外壳≤50V

响应时间　　　　　　　　≤25ns                     ≤1ns                           ≤1ns

接线方式　　　　　　　 　压接                        压接                       插接

接入方式　　　　　　　　　串联                      串联                        串联

接口　　　　　　　　  CH端子3P                 CH端子2P                     BNC

执行标准　　             YD/T1235.2-2002、GB/T18802.1-2002、GA173-2002、GB/T18802.21-2004

4  工作环境

工作温度：－40℃～＋85℃

相对湿度：　5%～95%

大气压力：74.8kPa～106 kPa

5  安装使用及维护

1）将产品固定好后，将系统设备与避雷器按产品标识正确连接，检查无误后通电接通系统，此时系统信号设备应能正常工作。

2）对于避雷器的正常工作，接地非常重要，系统设备的接地电阻应小于4Ω，最好做到小于1Ω，这样可以充分的发挥SPD的防护效果，对于系统设备的安全工作非常重要。安装时防雷地与产品标识的PE端子相连接，安装接线示意图如上图所示。

3）本产品设置了工作及故障指示灯，避雷器正常工作时，绿色指示灯常亮；当防护器件损坏时，指示灯熄灭。

4）本产品无须特别维护，但其长期处于工作状态，因此须专人定期对避雷器检查，特别在雷雨季节，雷击后，应及时检查。

6  获得技术支持与更多信息

感谢您信赖并选择恒安达系列产品！

深圳市恒安达电子技术有限公司为您提供完善的技术支持与售后服务，您可通过下方提供的任一渠道获得各种方式的技术支持与更多信息。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Fax：0755-88260020    Tel：0755-88260030

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际一栋一单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn