24端口机架式网络信号防雷器ProNET24RJ45/4说明书

特点应用：

本产品用于100M网络信号线防雷保护，信号电涌保护器采用多级保护电路，选用最新高速电涌保护器件，反应速度快，输出残压低，传输性能优越。接口采用标准RJ45接口，24路集成设计，与24端口网络交换机配合使用更为方便。选用金属外壳、密封性好，具有防尘、屏蔽功能，串联方式连接安装，抑制线路上的高压脉冲，保护后端设备免受雷电电涌的损害。

技术参数：

| 产品名称 | 24端口机架式网络信号电涌保护器 |
| --- | --- |
| 保护芯线/线脚 | 4芯/线脚1、2、3、6 |
| 外观尺寸 | 19寸1U标准机架 |
| 额定工作电压Un | 5 V |
| 箝位电压 | 35 V |
| 标称放电电流In(8/20) | 3 KA |
| 最大放电Imax(8/20) | 5 KA |
| 反应时间tA | < 1 ns |
| 信号传输率Vs | 1~100 Mbps |
| 外壳材料 | 合金外壳 |
| 保护等级 | 精细级保护 |
| 外壳防护等级 | IP20 |
| 接口方式 | RJ45 |
| 保护模式 | 串联3级滤压 精细保护 |
| 接地电阻Ω/线径 | ≤ 4Ω /2.5㎡ |
| 工作温度范围 | - 40℃～+70℃ |
| 空气相对湿度 | 室内温度条件下30％～90％ |

注意事项：

1、本产品采用串联方式连接，产品面板上标注的“输出Out”所有端口均连接被保护设备；

2、本产品可安装在19＂标准机柜上，以“离被保护设备越近越好”的原则，根据现场环境进行安装；

3、本产品必须接地且接地线尽可能短直，接地电阻不宜大于4欧姆，请仔细正确安装好接地线；

4、需要定期进行检查，当产品出现网络信号不通请及时更换，以免造成不必要的损失；

5、本产品不能防水，户外安装须安装在防水箱内，以免出现进水使之防雷功能失效。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Fax：0755-88260020    Tel：0755-88260030

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际一栋一单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn