HAD-D型系列低电阻接地模块

产品说明书

- 概述

HAD-D型系列低电阻接地模块是一种以非金属材料为主的接地体，它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成，可用作建筑物（构筑物）防雷接地、防静电接地、交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地以及其它目的接地体。

- 性能特点

  - 耐腐蚀、无毒害、使用寿命长、安装方便；

  - 能吸湿保湿、接地电阻低，要比相同尺寸的钢管接地体低22%～40%；

  - 大电流冲击后阻值大增大，也无变硬、发脆、断裂现象；

  - 在高土壤电阻率地域接地，能有效地降低接地电阻；

  - 接地电阻受季节影响小，阻值能保持长期稳定。

- 工作原理

本低电阻接地模块内置有金属极芯，与被保护对象的地线相连接，使入地电流迅速泄放到大地，从而获得低的接地电阻。其机理：增大了接地体本身的散流面积，减小了接地体与土壤层间的接触电阻，具有强吸湿保湿能力，充分发挥了模块材料的导电作用。

- 技术指标

| 型 号 | 外形尺寸 mm | 质量 kg | 室温下电阻率 Ω•m | 工频接地电阻ª Ω | 工频接地电阻Rj 估算式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HAD-D-Ⅱ-1 | 500×400×60 | 20 | ≤3.5 | 6 | Rj≈0.16ρ |

- 结构外观

HAD-D-Ⅱ-1

6  埋设方法

6.1 低电阻接地模块可进行垂直埋置或水平埋置,埋置深度不宜小于0.6m，一般为0.8m～1.0m。

6.2 采用几个模块并联埋置时,模块间距不宜小于4m，如条件不允许，可适当放宽。

6.3 低电阻接地模块的极芯互相并联或与地线连接时，必须进行焊接。要求用同一种金属材料焊接，确保连接的可靠性。焊接长度应不小于100mm，不允许虚焊、漏焊。

6.4 应在焊接处清除焊渣，涂上一层沥青或防腐漆，以防极芯腐蚀。

7  注意事项

7.1 贮存模块应经常维护，保持一定湿度，避免高温、干燥、曝晒。

7.2 运输和安装时,应避免机械力损伤接地模块。选择埋设位置时，应避开可能遭受化学腐蚀及高温影响地段。

7.3 回填土时可适量洒水分层夯实，待低电阻接地模块吸湿72小时后测量接地电阻。

7.4 在寒冷地区，模块应埋设在冻土层以下。

感谢您使用本产品，深圳市恒安达电子技术有限公司为您提供完善的技术支持及售后服务，您可通过下方提供的任一渠道获得各种方式的技术支持与更多信息。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Tel：0755-88260030     Fax：0755-88260020

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际大厦1栋1单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn